Приложение № 8

к приказу руководителя

учреждения

от ___________ № ________

## ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

в помещениях склада легковоспламеняющихся (ЛВЖ)

и горючих жидкостей (ГЖ)

1. Лица, работающие на складе и посещающие склад, должны знать и соблюдать требования  пожарной  безопасности  и  не допускать действий, приводящих к возникновению пожара.

2. Заведующий складом (кладовщик) и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся под их ответственностью материалов, порядок их хранения и методы тушения.

3.  Хранение ЛВЖ и ГЖ  осуществляться в герметичной закрытой таре, на специально оборудованных для этой цели стеллажах или емкостях;

4. Хранение ЛВЖ и ГЖ  должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении  с  воздухом и т.п.),  признаков совместимости  и однородности огнетушащих веществ.

5. Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).

6. В складских помещениях при без стеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

Через каждые 6 м в складе следует устраивать продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

7. На складе при ручной укладке бочки с ЛВЖ и ГЖ должны устанавливаться на полу не более чем в 2 ряда. Ширина штабеля должна быть не более 2 бочек. Ширину главных проходов для транспортирования бочек следует предусматривать не менее 1,8м, а между штабелями – не менее 1м.

8. Расстояние от светильников до складируемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.

9. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

10. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

11. Дежурное освещение в помещениях складов,  а  также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

12. Помещения складов должны содержаться в чистоте. Хранение  тары  и  упаковочных материалов в складах не допускается.

13.  Для контроля за состоянием воздушной среды на складе должен осуществляться периодический лабораторный анализ воздушной среды.

14. Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

15. Совместное хранение ЛВЖ И ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более 200 м3.

16. В складских помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

16.1. курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем;

16.2. использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеевателями из горючих материалов;

16.3 снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;

16.4. хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками;

16.5  проводить операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и т.п.).

16.6. хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы потребности.

16.5. по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы.

17. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие, ОБЯЗАНЫ:

17.1. знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;

17.2. содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

17.3. перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад;

17.4. в случае возникновения пожара:

17.4.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны;

17.4.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

17.4.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

17.4.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

17.4.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

17.4.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.