Приложение № 11

к приказу руководителя

учреждения

от ___________ № ________

# ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых

и других пожароопасных работ

1. Настоящая Инструкция учитывает основные требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ “Работы электросварочные. Требования безопасности”; ГОСТ “Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности” и является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ в Учреждении.

Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На территории Учреждения запрещается организация постоянных сварочных постов.

2. На проведение всех видов огневых работ на временных местах  руководитель производства работ обязан оформить наряд-допуск (см. приложение к Инструкции).

3. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие  специальные  квалификационные  удостоверения на право допуска к огневым работам.

4. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

5. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

6. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

7. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

8. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

9. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

Таблица № 1

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

10. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

11. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

12. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

12.1. приступать к работе при неисправной аппаратуре;

12.2. производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

12.3. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

12.4. допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

12.5. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

12.6. одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

13. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

14. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции профсоюза и начальника ДПД лечебно-профилактического учреждения.

15. Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

16. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

16.1. немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

16.2.	принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

16.3. эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;

16.4. организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о пожаре руководству Учреждения.

Приложение № 1

“Утверждаю”

_________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

“ ___ ” ____________ 200 _ г.

# Наряд-допуск*

на выполнение работ повышенной опасности

1. Выдан (кому) _______________________________________________________________________

должность руководителя работ (ответственного за проведение работ), Ф.И.О., дата

2. На выполнение работ _____________________________________________________________________________

указывается характер и содержание работы, опасные и вредные производственные факторы

3. Место проведения работ _____________________________________________________________

отделение, отдел, участок, аппарат, помещение

4. Состав бригады исполнителей (в том числе дублеры, наблюдающие)

(При большом числе членов бригады ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте)

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Выполняемая функция | Квалификация (разряд, группа по электробезопасности) | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подпись | Дата |
| 1. 2. 3. | Производитель работ (ответственный, старший исполнитель, бригадир) |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

начало _________________ время ___________________ дата

окончание ______________ время ___________________ дата

6. Меры по обеспечению безопасности ______________________________________________________________

указываются организационные и технические меры безопасности,

____________________________________________________________________________________________

осуществляемые при подготовке объекта к проведению работ повышенной опасности, при их проведении,

_____________________________________________________________________________________

средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Если это требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ

7. Требуемые приложения ______________________________________________________________

наименование схем, эскизов, анализов, ППР и т.п.

8. Особые условия __________________________________________________________________________________

в т.ч. присутствие лиц надзора при проведении работ

9. Наряд выдал _______________________________________________________________________

должность, Ф.И.О., подпись выдавшего наряд, дата

10. Согласовано:

со службами (техники безопасности, пожарной  _____________________________________________________

охраны, ГСС (ВГСЧ), механической, энергети-                Название службы, Ф.И.О. ответственного.

ческой и др. при необходимости)                           _______________________________________________________

подпись, дата

с взаимосвязанными цехами, участками,              ______________________________________________________

владельцем ЛЭП и др.                                                        Цех, участок, Ф.И.О. ответственного.

_______________________________________________________

подпись, дата

11. Объект к проведению работ подготовлен:

Ответственный за подготовку объекта                    ___________________________________

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время

Руководитель работ                                                   ___________________________________

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время

12. К выполнению работ допускаю:                         ___________________________________

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время

13. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы:

| Дата | Меры безопасности по п. 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало работ |  |  | Окончание |  |
|  | Время (ч., мин.) | Подпись допускающего к работе | Подпись руководителя работ | Время (ч., мин.) | Подпись руководителя работ |

14. Наряд-допуск продлен до ___________________________________________________________

дата, время, подпись выдавшего наряд, Ф.И.О., должность

15. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с п.10) ___________________________

название службы, цеха,

_____________________________________________________________________________________

участка, др., должность ответственного, Ф.И.О., подпись, дата, время

16. К выполнению работ на период продления допускаю ____________________________________

должность допускающего, Ф.И.О., подпись, дата, время

17. Изменение состава бригады исполнителей:

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | Квалификация, разряд, группа | Выполняемая функция | Дата, время | Ф.И.О. | Дата, время | Выполняемая функция |  |

18. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт ___________________________________

руководитель работ, подпись, дата, время

_____________________________________________________________________________________________________

начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, _______________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись, дата, время